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Výzva k podání nabídky

Zakázky malého rozsahu na dodavatele

[bookmark: _Hlk235617725]Mobilní diesel agregát kapotovaný na brzděném podvozku

Jedná se o mobilní diesel agregát kapotovaný určený pro venkovním prostředí o výkonu 150 kVA  (120 kW) dle specifikace viz. níže diesel agregát bude naložen na brzděný podvozek (který bude součástí dodávky) pro elektrocentrály. 

Technická specifikace 

Specifikace dieselsgregátu:
· Výkon diesel agregátu 150/120 (kVA/kW), Požadovaný výkon 150 kVA je myšlen jako celkový výkon soustrojí. Záskokový výkon 120 kV. Diesel agregát tedy bude fungovat v režimu STANBY (mobilní záložní zdroj pro mimořádné události).
· Diesel agregát bude deklarován v COC jako komplet (pevně a neoddělitelně spojen s podvozkem)
· Objem nádrže min. 300 l
· Max. zkreslení napětí +-1 %
· Maximální rozměr diesel agregátu včetně podvozku je z důvodu prostorových podmínek pro uložení max. 4800x2100x2200 mm (DxŠxV)
· Musí splňovat emisní a hlukovou normu EU Stage V  (limity nařízení (EU) 2016/1628 a NV 272/2011)
· Inteligentní kontrolní a řídící systém generátorového soustrojí
· 24V DC startovací baterie, vč. kabelových propojení a nabíječky baterií

Specifikace podvozku:
· robustní a vysoce odolný celosvařovaný rám (únosnost dimenzována dle dodaného diesel agregátu)
· povrchová úprava rámu žárový zinkováním 
· 4 x opěrné heverovací nohy
· zesílené automatické opěrné kolečko
· [bookmark: _Hlk239834281]Maximální rozměr diesel agregátu včetně podvozku je z důvodu prostorových podmínek pro uložení max. 4800x2100x2200 mm (DxŠxV)

Součástí dodávky a nabídkové ceny bude:
· Kapotovaný dieselagregát pro venkovní prostředí 150 kVA (1 Ks)
· Brzděný podvozek pro předmětný dieselagregát (1 Ks)
· Naložení a ukotvení diesel agregátu na podvozek
· Doprava na místo plnění a ustavení v garáži zadavatele Adresa: Socialní služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova č.p. 3643, Havlíčkův Brod 580 01 
· Zprovoznění včetně provedení provozní zkoušky funkčnosti
· Zaškolení obsluhy
· Diesel agregát bude dodán s plnou nádrží s přidáním speciálních aditiv pro dlouhodobé skladování o objemu, který bude odpovídat objemu palivové nádrže
· Roční pravidelný servis + 2 ročně profylaxe (kontrola těsnosti palivové soustavy, napnutí řemenů a dobíjení akumulátorů) a to po dobu 2 let v místě dodání.


Klasifikace CPV: 
31120000-3 – Generátory (nejčastější kód pro elektrocentrály a generátorové agregáty) 


Předpokládaná cena veřejné zakázky 950.000,- Kč bez DPH


Identifikační údaje zadavatele:
Socialní služby města Havlíčkova Brodu
Reynkova č.p. 3643
Havlíčkův Brod 580 01 
IČO 70188467
Statutární zástupce: Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Beránek Tomáš, vedoucí správy budov

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace v kompletním znění je přístupná na profilu zadavatele na internetové adrese zadavatele
https://zakazky.muhb.cz/profile_display_1115.html

Zadávací dokumentace obsahuje:
· Výzvu k podání nabídky
· Krycí list nabídky obsahující čestné prohlášení
· Obchodní podmínky ve znění návrhu kupní smlouvy 

Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 30.9.2026 do 10°° hodin.

Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. Doklady mohou být předloženy též v jiném jazyce s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání latinském jazyce se nepřekládají. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky se podávají pouze elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.muhb.cz/. Na nabídky podané jiným způsobem bude zadavatel pohlížet jako by nebyly podány. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejíž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti včetně požadovaných dokladů:
Splnění kvalifikace a způsobilosti se prokazuje čestným prohlášení, které zadavatel vložil do krycího listu.
Vybraný dodavatel musí splnit prokázat splnění následujících podmínek kvalifikace a způsobilosti:  
1. Základní způsobilost – účastník musí být způsobilý v rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 Sb. a prokazuje to čestným prohlášením
1. Profesní způsobilost – prokazuje:
1. předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
1. předložením oprávněním podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – třeba zjistit – možná konzultace na živnostenském úřadu
Zadavatel u vybraného dodavatele získá z veřejně přístupných registrů doklady prokazující jeho kvalifikaci. Pokud tyto nebude mít k dispozici, tak odešle vybranému zhotoviteli výzvu k předložení dokladů o kvalifikaci.

Požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh kupní smlouvy ve znění obchodních podmínek zadavatele a to podepsanou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. 
Nabídka bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

Místo plnění
Havlíčkův Brod, Reynkova č.p. 3643

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění organizovaná zadavatelem se neplánuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace, změna nebo doplnění zadávací dokumentace:
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. 
Každý dodavatel má právo písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost doručen a včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím výše uvedené lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

Mimořádně nízká nabídková cena:
Zadavatel sděluje, že v případě, že zadavatel obdrží 4 a více nabídek, tak za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považuje takovou, která je nižší o více než 20 % od aritmetického průměru všech podaných cenových nabídek bez DPH nebo je o 15 % a více nižší, než nabídková cena druhého v pořadí (bez DPH).

Využití poddodavatele:
Pokud dodavatel prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, tak je povinen v nabídce předložil jejich seznam včetně vymezení poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž je dodavatel oprávněn disponovat v rámci plněn í zakázky. 

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny s daní z přidané hodnoty za kompletní dodávku.
Posouzení a hodnocení nabídek proběhne v souladu s vnitřní směrnicí zadavatele k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu.

Ostatní ujednání:
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru nejvhodnější dodavatele zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a to uveřejněním Zprávy o posouzení o hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu.
Zadavatel si vymiňuje právo uzavřít smlouvu i pouze na část veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy, toto výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.


V Havlíčkově Brodě 9.9. 2026, Mgr. Magdalena Kufrová  








 .......................................................................................... 

   podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	
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